PROJEKT  BUDOWLANY

SIEĆ WODOCIĄGOWA /ROZDZIELCZA/ Z PRZYŁĄCZAMI

W MIEJSCOWOŚCI SANGRODZ GM. UJAZD

NR. DZIAŁEK –  29, 60 - obręb Sangrodz

59, 58, 57/2, 57/1, 26, 56 – obręb Sangrodz

Inwestor: Gmina Ujazd

Pl. Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak

Upr. GP.II-460-80/76

w specj. inst.-inż. w zakresie

sieci wod.i kan.

Asystent: inż. Jan Jakubiec

upr. UAN-IV 10220/36/84

w specj.inst.inż. w zakresie

sieci sanitarnych

Piotrków Tryb. wrzesień 2008

SPIS  ZAWARTOŚCI

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- Opis do projektu zagospodarowania                                    str.2

- Opis  techniczny                                                                   str.3-9

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego                  str.10-11

- Opinia ZUDP                                                                         str. 12-13

- Opracowanie geodezyjne                                                       str. 14

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500                      str. 15

- Oświadczenia, uprawnienia, zaświadczenie o

Przynależności do ŁOIIB                                                  str. 16- 20

IV. Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.21-26

I . OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa  opracowania

- Rozmiar rzeczowy inwestycji

- Inwestor

- Użytkownik

- Cel i zakres opracowania

- Lokalizacja sieci i rozwiązania techniczne

- Warunki terenowe

- Materiały i uzbrojenie  sieci wodociągowej

- Roboty ziemne i montażowe

- Przejścia przez przeszkody

11.BHP przy budowie sieci i robotach ziemnych

11.1.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania robót budowlanych zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b

Ustawy Prawo Budowlane

12. Próba szczelności wodociągu

- Płukanie i dezynfekcja

- Oznakowanie sieci

- Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej

16. Zabezpieczenie p.pożarowe

17. Uwagi końcowe

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na zlecenie Gminy Ujazd na podstawie n /w materiałów:

- podkłady geodezyjne  w skali 1: 500

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wizja w terenie

- uzgodnienia branżowe

- ustalenia z Urzędem Gminy Ujazd

2. ROZMIAR RZECZOWY INWESTYCJI.

##### Sieć  wodociągowa

- długość wodociągu z rur PE-HD Ø 110 mm  -   mb 352

###### Przyłącza wodociągowe

-  długość przyłączy PE Ø 40/32 mm – mb 26/8 szt

3.   INWESTOR

Gmina  Ujazd

4.   UŻYTKOWNIK

j.w.

5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodociągu

w celu  zaopatrzenia działek budowlanych we wsi Sangrodz ,w wodę z

wodociągu gminnego.

6. LOKALIZACJA SIECI I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Szczegółowa trasa projektowanego wodociągu znajduje się na planach zagospodarowania terenu w skali 1: 500.

Projektowany odcinek  włączony zostanie do sieci wodociągowej z rur PVC Ø 90 mm zaopatrującej w wodę wieś Sangrodz.

7 .WARUNKI TERENOWE

Teren , przez który przebiega trasa wodociągu  posiada luźną zabudowę,

a  działki przewidziane do podłączenia nie mają zabudowy.

Na trasie projektowanego wodociągu występuje podziemna sieć

wodociągowa , przyłącza wodociągowe , przyłącza energetyczne.

8. MATERIAŁY I UZBROJENIE  WODOCIĄGU

8.1. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągową zaprojektowano z  rur PE 100 o śr.  110 mm

SDR 13,6 ,PN10 łączonych metodą zgrzewania czołowego.

Sieć wodociągowa wyposażona zostanie w hydranty nadziemne

Ø 80 z zasuwami Ø 80 oraz zasuwę żeliwną  Ø100 mm w miejscu

włączenia.

Hydranty i zasuwy muszą być obudowane płytami betonowymi /elementy

gotowe prefabrykowane lub wylewane „na mokro”/.

Hydranty pożarowe na sieci biegnącej w pasie  drogi gminnej  będą

zlokalizowane w poboczu tej drogi.

8.2.  Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano  z rur PE Ø 40/32 mm,

podłączone do sieci za pomocą nawiertki Ø 100 mm bez obudowy i

skrzynki ,a dla umożliwienia odcięcia dopływu zaprojektowane zostały na

przyłączach zasuwy Ø 32 mm z obudową i skrzynką do zasuw.

Pomiar zużycia wody zaprojektowano  w studniach wodomierzowych.

Zestaw wodomierzowy składa się z wodomierza zimnej wody i dwóch

zaworów odcinających montowanych zgodnie z instrukcją montażu .

Za zestawem wodomierzowym  należy zainstalować zawór zwrotny

antyskażeniowy.

Wszystkie materiały przeznaczone do budowy wodociągu muszą

posiadać wymagane atesty .Ponadto każdy stosowany materiał, wyrób i

preparat ,w tym dezynfekcyjny powinien posiadać atest higieniczny

Państwowego Zakładu Higieny w  Warszawie

9.ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

Wykonanie wykopów projektuje się jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu

skarp 1: 0,7 m i głębokości  1,7 m ,przy użyciu sprzętu

mechanicznego na przeważającej długości tj. na odcinkach ,gdzie wykopy

nie są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków lub innego uzbrojenia.

Wykopów ręcznych  będą wymagać miejsca włączenia do istniejącego

wodociągu , miejsca kolizji z urządzeniami podziemnymi.

Przed przystąpieniem do wykopów należy wytyczyć trasę wodociągu

zgodnie z projektem.

Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu należy wyrównać z zachowaniem

naturalnego spadku terenu i wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm oraz

zasypkę do wysokości 20 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu próby szczelności

oraz po dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Po zakończeniu robót teren budowy należy doprowadzić do stanu

pierwotnego .

Rurociągi należy montować w wykopie suchym.

10. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY

W pobliżu kabla energetycznego należy zachować szczególną

ostrożność, roboty wykonać ręcznie

Projektowany wodociąg krzyżuje się z przyłączem wodociągowym , w

związku z tym należy zlokalizować to przyłącze i zachować ostrożność

przy jego przekraczaniu.

11. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I MONTAŻOWYCH

### Przy wykonywaniu wykopów i montażu wodociągu szczególną uwagę

należy  zwrócić na:

- składowanie ziemi z wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m. od

krawędzi wykopu dla zabezpieczenia przed osunięciem skarpy

-    zabezpieczenie wykopów barierami ochronnymi w czasie i po

zakończeniu pracy , a w porze nocnej zapewnienie oświetlenia barier

- zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszego i kołowego w obrębie robót

- szczególny nadzór nad robotami w obrębie przejść wodociągu przez

przeszkody

- stosowanie drabin w wykopie dla wchodzenia i wychodzenia monterów

- zakaz przebywania osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

11.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane

Projekt przewiduje prowadzenie robót budowlanych , których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa pracy przez fakt występowania głębokich wykopów i pracy ciężkiego sprzętu tj. koparki ,spycharki.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12. PRÓBA  SZCZELNOŚCI  WODOCIĄGU

Sieć wodociągowa przed zasypaniem musi zostać poddana próbie

na szczelność pod ciśnieniem 10 atm.  zgodnie z normą PN-81/B-1072.

13. PŁUKANIE  I  DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić płukanie oraz

dezynfekcję  rurociągu. Do tego celu należy użyć podchlorynu sodu

o stężeniu 20-30 mg/l. Zachlorowany wodociąg należy pozostawić bez

rozbioru wody na okres 24 godzin , po czym wykonać płukanie sieci.

Po wykonaniu dezynfekcji i płukania wodociągu należy zlecić badanie

wody właściwym służbom sanitarnym.

Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należy uzyskać

pozytywne orzeczenie SANEPIDU o przydatności wody do picia

i na potrzeby gospodarcze.

14. OZNAKOWANIE SIECI

Oznakowania  wymagają  zasuwy na sieci wodociągowej za pomocą

tabliczek informacyjnych umieszczonych na słupkach stalowych,

betonowych lub stałych elementach zabudowy.

15. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA SIECI

WODOCIĄGOWEJ

### Do okresowego płukania sieci należy wykorzystać hydranty

zamontowane na końcówkach wodociągu.

W czasie eksploatacji sieci należy również odpowietrzać rurociągi

przez hydranty zlokalizowane w najwyższych punktach sieci.

Wszystkie nadziemne części uzbrojenia sieci wodociągowej

tj. hydranty , obudowy zasuw i skrzynki należy raz w roku malować

zgodnie z normą PN-62/B-09700 – hydranty farbą antykorozyjną

koloru czerwonego, a skrzynki i obudowy do zasuw farbą bitumiczną

koloru czarnego.

16. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Na projektowanym odcinku wodociągu zaprojektowano hydranty  przeciwpożarowe nadziemne Ø 80 mm z zasuwami o śr. 80 mm.

Wydajność wody pożarowej przyjęto 6,25l/s przy wysokości podnoszenia 20m. sł.wody /PN-97-B-2864 i PN-97/

17.   UWAGI  KOŃCOWE

- przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawić atesty na stosowane materiały do budowy wodociągu w celu uzyskania opinii sanitarnej

- podczas realizacji robót należy przestrzegać warunków wszystkich uzgodnień

- teren po zakończeniu budowy wodociągu należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.